YB3E80～355系列超高效率隔爆型

三相异步电动机

产 品 样 本

代号 0AP.138.0135

南阳防爆集团股份有限公司

2010年 12月

目

录

1

防爆基础知识................................................- 3 -

1.1 防爆电动机使用场所：.......................................- 3 -

1.2 电气设备分类...............................................- 3 -

1.3 防爆原理...................................................- 3 -

产品概述....................................................- 3 -

技术特点....................................................- 4 -

3.1 效率高.....................................................- 4 -

3.2 功能完善...................................................- 4 -

3.3 可靠性高、噪声低、外形美观、...............................- 4 -

型号说明....................................................- 5 -

4.1 电动机防爆标志代表意义.....................................- 5 -

4.2 电动机型号代表意义：.......................................- 5 -

4.3 电动机使用环境条件.........................................- 5 -

技术数据....................................................- 7 -

安装外形尺寸...............................................- 11 -

6.1 电动机结构及安装型式......................................- 11 -

6.2 电动机接线盒结构及出线口尺寸..............................- 12 -

6.3 电动机安装外形尺寸........................................- 13 -

6.3.1电动机轴伸尺寸及轴承型号 ..............................- 13 -

6.3.2底脚及外形尺寸 ........................................- 14 -

6.3.3 法兰尺寸 .............................................- 15 -

定货指南...................................................- 15 -

2

3

4

5

6

7

8

9

附录 A

附录 B

隔爆型无铠引入装置 ...............................- 17 -

隔爆型铠装格兰接头 ................................- 18 -

- 2 -

1 防爆基础知识

1.1 防爆电动机使用场所：

防爆危险区分为：0区、1区、2区：见表 1

表 1

区域

0 区

1 区

2 区

区域划分(简述)

爆炸性区域

运用的防爆电机

目前无合适的防爆电机

隔爆型“d”

容易爆炸区域

偶然爆炸区域

隔爆行“d”、增安型“e”、无火花“nA”

1.2 电气设备分类

I类 煤矿井下电气设备。I类爆炸性气体环境主要为甲烷。

II类 除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备。II类爆炸性气体的特性进一步分类

为: IIA、IIB、IIC。II类常见可燃性气体、蒸气、温度组别举例见表 2

表 2

级

别

组

别

T1

T2

T3

T4

甲烷、醋酸乙烷、丙烷、 丁醇、丁烷、乙醇、 环己烷、戊烷、已烷、庚 乙醛

IIA 苯乙烯、苯、二甲苯、 丙烯、乙苯、甲醇、 烷、辛烷、煤油、

甲苯、一氧化碳 丙醇 柴油、车用汽油、癸烷

丙炔、环丙烷、焦炉煤 环氧乙烷、乙烯、 二甲醚、四氢糠醚、

乙基甲基醚、

IIB

气

氢

1,2-环氧丙烷

丁烯醛、丙烯醛、硫化氢 二乙醚、四氟乙烯

乙炔

IIC

不同温度组别对应表面最高温度见表 3

表 3

T1

爆 炸 性 混 合 物 组 别

T2

T3

T4

电机表面最高允许温度

（℃）

户外

户内

440

450

290

300

190

200

125

135

1.3 防爆原理

隔爆型“Exd”电机是防爆电机的一种形式，其原理是将设备在正常运行时，将

可能产生火花、电弧或危险高温的部件置于隔爆外壳内，隔爆外壳能承受内部压力而

不致损坏，并能保证内部的火焰气体通过间隙传播时，降低能量，不足以引爆壳外的

气体。

2 产品概述

YB3E 系列电动机为我公司新推出的全封闭、自扇冷、鼠笼式、超高效率隔爆型

三相异步电动机的新品种, 可满足 380/660V或 400/690V电压要求,频率:50Hz。效率

指标符合 GB18613-2006《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中的能效

- 3 -

等级 1 级,且具有性能优良，使用安全可靠，振动、噪声比同类产品降的特点，符合

环保要求。冷却方式为 IC411,防护等级:IP55, 工作制：S1。

YB3E系列电动机外形新颖、结构美观、运行可靠,效率符合超高效率标准,并可

根据用户要求设置不停机排水等多种特殊功能,接线盒出线口为隔爆螺纹形式,可根

据用户提供的不同电缆形式和外径尺寸,配备相应防爆级别的引入装置或隔爆型格兰

接头等,符合国际流行引入结构特点,可适用于国内外两个市场的需求。

本系列电动机的功率等级、安装尺寸符合国际电工委员会（IEC）标准，其对应

关系与德国 DIN42673标准相同，有利于出口设备的配套和引进设备的备品备件。

本系列电动机防爆性能符合 GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第 1

部分：通用要求》和 GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第 2部分：隔爆

型“d”》的规定，也附合 IEC79-1，BS4683和 EN50018的规定，制成隔爆型。防爆标

志为 ExdIIBT4、ExdIICT4，温度组别为 T1、T2、T3 和 T4 组爆炸性气体混合物存在

的环境,适用于有爆炸性气体混合物存在的场所。

在 YB3E基本系列电动机基础上，也可制成 YB3E-W户外型、YB3E-TH湿热带型、

YB3E-THW户外湿热带型、YB3E-TA干热带型、YB3E-TAW户外干热带型、YB3E-T热带

型、YB3E-TW户外热带型及 YB3E-WF1户外中等防腐蚀型等气候环境条件。

3 技术特点

3.1 效率高

YB3E系列电动机效率符合国际发展趋势, 效率达到 GB18613-2006《 中小型三相

异步电动机能效限制定值及能效等级》中的 1级效率标准。

3.2 功能完善

1) 电动机防护等级:IP55、IP56。

2) 隔爆等级： ExdIIBT4、ExdIICT4

3) 可满足手动螺栓排水或不锈钢烧结结构自动排水装置的要求。

4) 全系列电机可满足 PTC 热敏电阻测温要求,机座号 160 及以上电动机可满足

加热带设置要求；机座号 250及以上电动机可满足定子、轴承测温独立接线

盒要求。

5) 机座号 160及以上电动机轴承结构设置有注排油装置。

3.3 可靠性高、噪声低、外形美观、

1) 电动机定子绕组采用高强度聚酯漆包圆铜线，绝缘等级为 F或 H级，并经 VPI

- 4 -

真空加压浸漆处理，具有良好的电气、机械、防潮性能及热稳定性,定子绕组

温升裕度大、寿命长。

2) 电动机转子采用铸铝结构，转子经高精度动平衡核验，电动机运转平稳、振

动小、噪声低。

3) 电动机定、转子冲片采用高导磁、低损耗优质电工硅钢片，电动机损耗低、

效率高。

4) 电动机轴承选用低振动、低噪声轴承，机座号 132及以下采用双面密封轴承，

在轴伸端装有波形弹簧垫圈，有效抑制电动机运转时产生的振动和噪声，机

座号 160 及以上采用内、外盖结构，并在轴承部位采用挡圈轴向固定，有效

地防止电动机转子的轴向窜动。

5) 电动机风扇、风罩：电动机采用防静电塑料风扇，风扇均可双向运行,转动惯

量小、损耗低，全系列风扇与轴采用键联接、运行可靠。风罩采用钢板一次

拉伸的形式,与机座配合达到了理想的通风及低噪声水平,同时与机座散热片

分布特点相得益彰,外形效果美观。

4 型号说明

4.1 电动机防爆标志代表意义

Ex d ⅡB T4

标志（防爆）

电气设备防爆型式（隔爆型）

温度组别（T4）

电气设备类别级别（Ⅱ类 B 级）

4.2 电动机型号代表意义：

Y B 3E – 315

L1

- 2 W

异步电动机

隔爆型

特殊环境代号

电动机极数

铁心长度代号

机座长度代号

3次设计高效 率

机座中心高（mm）

4.3 电动机使用环境条件

4.3.1电动机使用电气条件

额定电压：380、660、380/660V。

额定频率：50Hz。

- 5 -

定额：连续工作制 S1。

4.3.2电动机使用环境条件

海拔不超过 1000m，环境空气温度随季节而变化，为-15～+40℃的户内环境。

YB3E为基本型，适用于户内环境。

YB3E-W适用于户外型环境。

YB3E-TH适用于户内湿热带型环境。

YB3E-THW适用于户外湿热带型环境。

YB3E-TA适用于户内干热带型环境。

YB3E-TAW适用于户外干热带型环境。

YB3E-T适用于户内热带型环境。

YB3E-TW适用于户外热带型环境。

YB3E-WF1适用于户外中等腐蚀的环境。

- 6 -

5 技术数据

电动机电气性能参数见表 4，振动见表 5。

表 4

同步转速 3000r/min

380V

50Hz

效率 %

电流 (380V)A

堵转

转矩

堵转

转矩

额定

转矩

最大

功率

电流

额定

电流

额定转

矩

转矩

额定

转矩

转动

转速

100%

75%

因数

COSφ

额定电

噪声

惯量

重量

型号

功率 kW

4

r/min

负载

负载

流 IN A

TN( Nm)

dB(A)

kg.m2

kg

89.3

90.1

90.9

91.9

YB3E112M-2

YB3E132S1-2

YB3E132S2-2

YB3E160M1-2

YB3E160M2-2

YB3E160L-2

YB3E180M-2

YB3E200L1-2

YB3E200L2-2

YB3E225M-2

YB3E250M-2

2890

2900

2900

2930

2930

2930

2940

2950

2950

2970

2970

89.3

90.1

90.9

91.9

0.87

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

7.82

7.2

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

13.2

18.1

24.7

35.9

48.9

60.3

71.5

97.1

119.8

144.7

176.9

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2

2.3

2.3

2.3

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

77

80

80

0.063

0.073

0.21

0.25

0.31

0.37

0.63

0.73

1.28

1.55

1.89

100

120

140

152

168

230

290

305

400

420

625

5.5

7.5

11

10.54

14.24

20.67

28.00

34.38

40.25

54.54

67.05

81.20

98.94

84

84

92.5 92.5

92.9 92.9

93.3 93.3

93.9 93.9

94.2 94.2

94.6 94.6

94.9 94.9

15

18.5

22

84

85

87

87

89

89

2

30

2

37

2

45

2

55

2

YB3E280S-2

YB3E280M-2

YB3E315S-2

YB3E315M-2

YB3E315L1-2

YB3E315L-2

YB3E315L2-2

YB3E355S1-2

YB3E355S2-2

YB3E355M1-2

YB3E355M2-2

YB3E355L1-2

YB3E355L2-2

YB3E355L-2

75

2970

2970

2980

2980

2980

2980

2980

2980

2980

2980

2980

2980

2980

2980

95.4

95.5

95.8

96.1

96.1

96.1

96.1

96.1

96.1

96.1

96.1

96.1

96.1

96.1

95.4

95.5

95.8

96.1

96.1

96.1

96.1

96.1

96.1

96.1

96.1

96.1

96.1

96.1

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.9

134.20 7.5

160.88 7.5

196.01 7.2

234.48 7.2

284.22 7.2

328.63 7.2

355.27 7.2

328.63 7.2

355.27 7.2

390.80 7.2

439.15 7.2

491.85 7.2

241.2

289.4

352.5

423

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

2.2

2.2

2.2

2.2

91

91

2.02

2.26

2.42

2.726

3.22

3.41

3.86

4.82

5.46

6.22

6.54

6.95

7.06

7.26

900

90

1100

1160

1350

1500

1600

1690

1690

1840

2100

2260

2320

2480

2500

110

132

160

185

200

185

200

220

250

280

315

355

95

95

512.8

592.9

640.9

592.9

640.9

705

2.2

2.1

95

95

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

95

95

95

103

103

103

103

103

801.2

897.3

0.9

0.9

553.34 7.2 1009.5

623.60 7.2 1137.7

0.9

当电压 U不为 380V时，电流 I =I*380/U，其余参数不变

N

- 7 -

表 4（续） 电机技术数据表

同步转速

1500r/min

380V

50Hz

效率 %

电流 (380V)A

转矩

堵转

转矩

额定

堵转

最大

转矩

额定

转矩

功率

因数

COSφ

电流

额定

电流

转动

功率

转速

100%

75%

额定电

额定转

噪声

惯量

型号

kW

r/min

负载

负载

流 IN A

矩 TN Nm 转矩

dB(A)

kg.m2

重量 kg

89.9 89.9

90.7 90.7

91.5 91.5

92.2 92.2

92.9 92.9

93.3 93.3

93.6 93.6

94.2 94.2

94.5 94.5

94.8 94.8

95.0 95.0

95.5 95.5

95.7 95.7

96.1 96.1

96.1 96.1

96.1 96.1

96.1 96.1

96.1 96.1

96.1 96.1

96.1 96.1

96.1 96.1

96.1 96.1

96.1 96.1

96.1 96.1

96.1 96.1

YB3E112M-4

YB3E132S-4

YB3E132M-4

YB3E160M-4

YB3E160L-4

4

1440

1440

1440

1460

1460

0.82

0.84

0.85

0.85

0.85

0.86

0.86

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.9

8.24

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

26.5

36.5

2.2

2.2

2.2

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

2.3

2.3

65

71

0.113

0.167

0.36

0.42

0.68

0.72

0.81

1.21

1.85

2.32

2.86

3.34

4.68

4.96

5.22

5.43

5.62

6.45

6.56

6.88

7.22

7.46

7.68

7.8

80

5.5

7.5

11

10.97

14.65

21.32

28.86

35.03

41.52

55.62

68.37

82.90

120

49.7

2.3

2.2

71

150

72

74

168

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

15

98.1

74

220

YB3E180M-4 18.5 1470

120.2

142.9

194.9

238.8

290.4

354.9

484

77

290

YB3E180L-4

YB3E200L-4

YB3E225S-4

YB3E225M-4

YB3E250M-4

YB3E280S-4

YB3E280M-4

YB3E315S-4

YB3E315M-4

22

30

1470

1470

1480

1480

1480

1480

1485

1485

1485

1485

1485

1485

1488

1488

1488

1488

1488

1488

1488

77

300

80

400

37

81

520

45

81

560

55

101.10 7.5

137.15 7.5

164.23 7.5

199.89 7.5

239.87 7.5

284.22 7.5

82

665

75

85

780

90

578.8

707.4

848.9

1029

85

1150

1200

1320

1420

1500

1700

1800

1830

1940

2080

2260

2280

2300

110

132

91

91

YB3E315L1-4 160

YB3E315L-4 185

91

328.63 7.5 1189.7

355.27 7.5 1286.2

328.63 7.5 1187.3

355.27 7.5 1283.6

91

YB3E315L2-4 200

YB3E355S1-4 185

YB3E355S2-4 200

YB3E355M1-4 220

YB3E355M2-4 250

YB3E355L1-4 280

YB3E355L2-4 315

91

91

91

386.46 7.5

439.15 7.5 1604.5

491.85 7.5 1797

1412

101

101

101

101

101

0.9

0.9

0.9

553.34 7.5 2021.7

623.60 7.5 2278.4

YB3E355L-4

355

0.9

7.98

当电压 U不为 380V时，电流 I =IN*380/U，其余参数不变

- 8 -

表 4 （续） 电机技术数据表

同步转速

1000r/min

380V

50Hz

效率 %

电流 (380V)A

转矩

堵转

功率

因数

COSφ

电流

额定

电流

堵转转 最大转

转动

功率

转速

100%

75%

额定电

额定转

矩 额

矩额定

噪声

惯量

重量

型号

kW

r/min

负载

负载

流 IN A

矩 TN Nm 定转矩 转矩

dB(A)

kg.m2

kg

83.6 83.6

86.9 86.9

87.9 87.9

89.1 89.1

90.6 90.6

91.4 91.4

92.3 92.3

92.7 92.7

93.1 93.1

93.6 93.6

94.0 94.0

94.4 94.4

94.7 94.7

95.0 95.0

95.2 95.2

95.7 95.7

95.7 95.7

95.7 95.7

95.7 95.7

95.7 95.7

95.7 95.7

95.7 95.7

95.7 95.7

YB3E112M-6

YB3E132S-6

YB3E132M1-6

YB3E132M2-6

YB3E160M-6

YB3E160L-6

YB3E180L-6

2.2

3

940

960

960

960

970

970

970

970

970

980

980

980

980

985

985

985

985

985

985

985

985

985

985

0.75

0.76

0.77

0.78

0.79

0.79

0.81

0.83

0.84

0.85

0.85

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.87

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

5.33

6.90

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

22.4

29.8

2

2.1

2.1

2.1

2.1

65

69

69

69

70

70

70

76

76

76

78

80

80

85

85

85

85

91

91

91

91

91

91

0.42

0.68

0.072

0.81

1.21

1.32

1.62

1.84

2.43

2.68

3.46

3.97

4.57

4.83

5.32

5.95

7.32

7.89

8.17

8.25

8.36

8.38

8.4

80

2

120

4

8.98

39.8

2

130

5.5

7.5

11

15

12.02

15.92

23.15

30.48

36.53

42.74

57.29

70.36

84.21

54.7

2

154

73.8

2

2.1

2

176

108.3

147.7

182.1

216.6

292.3

360.6

438.5

536

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.6

1.6

1.6

1.6

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

225

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

290

YB3E200L1-6 18.5

315

YB3E200L2-6

YB3E225M-6

YB3E250M-6

YB3E280S-6

YB3E280M-6

YB3E315S-6

YB3E315M-6

YB3E315L1-6

YB3E315L2-6

YB3E355S-6

YB3E355M1-6

YB3E355M2-6

YB3E355L1-6

YB3E355L2-6

YB3E355L-6

22

30

410

450

37

635

45

730

55

102.60 7.2

139.47 7.2

167.01 7.2

1080

1140

1310

1400

1650

1760

1970

2140

2250

2280

2300

75

727.2

872.6

90

110

132

160

185

200

220

250

280

203.06 7.2 1066.5

240.87 7.2 1279.8

288.65 7.2 1551.3

333.75 7.2 1793.7

360.81 7.2 1939.1

396.89 7.2

2133

451.01 7.2 2423.9

505.13 7.2 2714.7

当电压 U不为 380V时，电流 I =IN*380/U，其余参数不变

- 9 -

表 4（续） 电机技术数据表

同步转速 750r/min

380V

50Hz

功率

因数

COSφ

转动

惯量

效率 %

100%

电流 (380V)A

堵转

转矩

堵转

转矩

额定

最大

转矩

额定

转矩

负载

电流

额定

电流

功率

转速

75%

额定电

额定转

噪声

型号

kW

1.5

2.2

3

r/min

负载

流 IN A

矩 TN Nm 转矩

dB(A)

kg.m2

0.28

0.3

重量 kg

110

78.6 78.6 0.69

81.1 81.1 0.71

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

YB3E112M-8

YB3E132S-8

YB3E132M-8

YB3E160M1-8

YB3E160M2-8

YB3E160L-8

YB3E180L-8

YB3E200L-8

YB3E225S-8

YB3E225M-8

YB3E250M-8

YB3E280S-8

YB3E280M-8

YB3E315S-8

YB3E315M-8

YB3E315L1-8

YB3E315L2-8

YB3E355S-8

YB3E355M-8

YB3E355L1-8

YB3E355L2-8

710

710

710

720

720

720

730

730

730

730

730

740

740

740

740

740

740

740

740

740

740

4.20

5.80

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

20.2

29.6

40.4

53.1

73

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.6

1.6

1.6

1.6

61

64

64

68

68

68

70

73

73

73

75

76

76

82

82

82

82

89

89

89

89

120

82.9 82.9

84.4 84.4

0.72

0.72

0.72

0.72

0.75

0.75

0.76

0.78

0.8

7.64

0.32

0.46

0.61

1.06

1.6

132

4

10.00

13.50

18.11

25.04

33.69

40.69

46.88

61.79

75.72

91.60

144

86

87.4 87.4

89 89

86

5.5

7.5

11

175

99.5

143.9

196.2

242

225

300

90.2 90.2

90.9 90.9

91.4 91.4

92.2 92.2

92.8 92.8

93.3 93.3

93.8 93.8

94.1 94.1

94.4 94.4

94.7 94.7

15

2.28

2.74

3.67

5.16

5.82

6.74

7.35

8.79

9.18

10.19

11.24

12.48

13.56

13.72

375

18.5

22

430

287.8

392.5

477.5

580.7

709.8

967.9

450

30

605

37

0.8

700

45

0.8

920

55

0.81

0.81

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

109.98 6.5

149.50 6.5

1100

1120

1300

1640

1820

2100

2200

2300

75

90

176.64 6.5 1161.5 1.6

215.21 6.5 1419.6 1.6

257.44 6.5 1703.5 1.4

311.07 6.5 2064.9 1.4

359.67 6.5 2387.5 1.4

388.84 6.5 2581.1 1.4

110

132

160

185

200

95

95

95.3 95.3

95.3 95.3

95.3 95.3

表 5

轴中心高

mm

安装方式

112～132

160～280

315～560

位移 速度 加速度 位移 速度 加速度 位移 速度 加速度

μ m mm/s mm/s2 μ m mm/s mm/s2 μ m mm/s mm/s2

自由悬置

刚性安装

25

21

1.6

1.3

2.5

2.0

35

29

2.2

1.8

3.5

2.8

45

37

2.8

2.3

4.4

3.6

注：电动机在检查试验时，只测量振动速度。在型式试验时，所有三种振动量值均应测量。

- 10 -

6 安装外形尺寸

6.1 电动机结构及安装型式

本系列电动机的安装方式符合 GB997《电机结构及安装型式代号》及 IEC34-7的规定。

本系列电动机有 5种基本结构型式：

B3—机座带底脚、端盖无凸缘；B5—机座不带底脚、端盖有凸缘；B35—机座带底脚、

端盖有凸缘；B14—机座不带底脚、端盖有小凸缘；B34—机座带底脚、端盖有小凸缘。

本系列电动机在上述 5种基本结构上，可派生 15种常用结构及安装型式，其制造范围

见表 6。结构及安装型式示意图见表 7。

表 6

机座号

112

结构及安装型式代号（IM）

B3、B5、B6、B7、B8、B14、B34、B35、V1、V3、V5、V6、V15、V18、V36

132～160

180～280

315～355

B3、B5、B6、B7、B8、B35、V1、V3、V5、V6、V15、V36

B3、B5、B35、V1

B3、B35、V1

- 11 -

6.2 电动机接线盒结构及出线口尺寸

电动机接线盒具有优良的隔爆结构性能和较高防护等级，防护等级达到 IP55，且具有较

大的空腔以便于接线。接线盒均按单口设计,同时考虑满足双口要求,根据订货要求 ,还可满

足 PTC 测温及加热各一个出口要求,由用户自配与主电机具有相同（或高于）防爆等级的引

入装置或格兰接头,接线盒进线口螺纹尺寸及适用范围见表 8。

表

8

接线盒

规格

适用

主电缆进线口 加热带电压/

加热带接线口

数量及大小

热敏电阻 热敏电阻 PTC接

PTC温控点 线口数量及大小

机座号

数量及大小

相数/ 功率

M6

M6

H112～H132

H160～H180

H200～H225

H250～H280

H315～H355

H315～H355

1XM32X1.5

1XM40X1.5

1XM50X1.5

1XM63X1.5

1XM63X1.5

1XM63X1.5

-

220/1/40W

220/1/60W

220/1/75W

220/1/150W

220/1/200W

M8

145℃

1XM20X1.5

M10

M16

M16

注：

1XM20X1.5

1) PTC热敏电阻、空间加热带为非标配零件，如用户需要，订货时请说明。

2) 中心高 H160及以上电机用户可特殊要求增加 PT100定子及轴承测温,且其辅助接线盒无特殊要求时出口

均为 M20X1.5。

3) 加热带电压及功率可根据用户特殊要求更改。

4) 上表中尺寸为正常定货时出线口螺纹尺寸,若用户有特殊需求，可按用户要求制造。

若用户有要求配置引入装置时可随机配备，此时用户需提供电缆形式及外径。如用户未

提供则按我公司标准（见表 9），用户需选择合适的电缆，以达到隔爆效果。

表 9

标准配置的隔爆型格兰型号及适应电缆

电缆型式

螺纹规格

M20X1.5

M25X1.5

M32X1.5

M40X1.5

M50X1.5

M63X1.5

M75X1.5

注：

铠装电缆

无铠电缆

标配机座号

加热 测温

备用

内护套外径

外护套外径

电缆外径

φ 11.0～φ 14.3

φ 13～φ 20.2

φ 12.5～φ 20.5

φ 16.9～φ 26

φ 5～φ 14

φ 6～φ 16

φ 10～φ 22

φ 15～φ 28

φ 23～φ 36

φ 35～φ 48

——

H112～H132

H160～H180

H200～H225

H250～H355

备用

φ 19.0～φ 26.5

φ 25.0～φ 32.5

φ 31.5～φ 44.4

φ 42.5～φ 56.3

φ 54.5～φ 68.2

φ 22.0～φ 33.0

φ 28.0～φ 41.0

φ 36.0～φ 52.6

φ 46.0～φ 65.3

φ 57.0～φ 78.0

格兰为用户特殊要求时增加。且适用无铠电缆、黄铜镀镍材质，如需其他材质、或特殊要求请说明，

附录 A及附录 B中有两种格兰结构，但供货不限于此结构。

- 12 -

6.3 电动机安装外形尺寸

6.3.1电动机轴伸尺寸及轴承型号

表

10

DB

电 机

轴 尺 寸

F GD G

轴 承 类 型

润 滑

型 号

极 数

D

E

驱 动 端

6206-2Z

6308-2Z

非 驱 动 端 数 量 润 滑 间 隔

（ 特 殊 要 求 时 ）

112 M

132 S

132 M

2-8

2-8

28 j6

38 k6

38 k6

8

7

8

8

24

33

33

M10X22

6206-2Z

60

80

80

10

10

M12X25

--

--

6208-2Z

2-8

2

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

160 M

160 L

180 M

180 L

200 L

225 S

225 M

250 M

280 S

280 M

315 S

315 M

315 L

355 S

355 M

355 L

42 k6

42 k6

48 k6

48 k6

55 m6

12

12

14

14

16

8

8

37

37

6309/Z2

6309/Z2

6310/Z2

6310/Z2

6312/Z2

6313/Z2

6313/Z2

6314/Z2

6209/Z2

6209/Z2

6210/Z2

6210/Z2

6212/Z2

6213/Z2

6213/Z2

6214/Z2

110

4-8

2

110

110

110

110

4-8

2

M16X36

25

9

42.5

42.5

49

4

2

9

4-8

2

10

4-8

2

55 m6

60 m6

55 m6

60 m6

60 m6

65 m6

65 m6

75 m6

65 m6

75 m6

65 m6

80 m6

65 m6

80 m6

65 m6

80 m6

75 m6

95 m6

75 m6

95 m6

75 m6

95 m6

110

140

110

140

140

140

140

140

140

140

140

170

140

170

140

170

140

170

140

170

140

170

16

18

16

18

18

18

18

20

18

20

18

22

18

22

18

22

20

25

20

25

20

25

10

11

10

11

11

11

11

12

11

12

11

14

11

14

11

14

12

14

12

14

12

14

49

53

4-8

2

30

49

4-8

2

53

53

4-8

2

58

58

6314/Z2

6317/Z2

6314/Z2

6317/Z2

6316/Z2

6319/Z2

6316/Z2

6319/Z2

6316/Z2

6319/Z2

6318/Z2

6322/Z2

6318/Z2

6322/Z2

6318/Z2

6322/Z2

6314/Z2

6317/Z2

6314/Z2

6317/Z2

6316/Z2

6319/Z2

6316/Z2

6319/Z2

6316/Z2

6319/Z2

6318/Z2

6322/Z2

6318/Z2

6322/Z2

6318/Z2

6322/Z2

30

35

30

35

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

35

40

M20X42

4-8

2

67.5

58

4-8

2

67.5

58

4-8

2

71

58

4-8

2

71

58

4-8

2

71

67.5

86

4-8

2

67.5

86

M24X50

4-8

2

67.5

86

4-8

注释

1）轴端面 C型螺纹孔（DB尺寸）为用户要求时增加，电机标准出厂均为 B型中心孔。

2）在装配轴承时，2极电机油脂用量为轴承室的一半，4极及以上为 2/3。这些数据只适用于 50Hz。

对于 60Hz，时间间隔需要乘以 0.8。对于 V5以及 V1安装，润滑间隔除以 2。

- 13 -

6.3.2

表 11

电 机

极

外 形 尺 寸

底 角 尺 寸

L

机 座 号

AC

AD

H

HD

LD

A

AA

AB

B

BB

C

HA

16

18

K

数

其 他

V1 安 装

112 M

132 S

132 M

160 M

160 L

180 M

180 L

200 L

225 S

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-4

4-8

2-8

4-8

2

275

310

310

360

360

400

400

450

490

490

490

535

535

620

620

620

620

690

690

235

235

235

235

235

235

235

260

260

260

260

300

300

300

300

300

300

440

440

112

132

132

160

160

180

180

200

225

225

225

250

250

280

280

280

280

315

315

440

490

490

555

555

590

590

670

700

700

700

795

795

865

865

865

865

1000

1000

480

580

520

650

245

240

240

289

289

291

291

297

331

301

331

375

375

395

395

395

395

421

451

190

216

216

254

254

279

279

318

356

50

60

60

70

70

70

70

70

75

240

276

276

324

324

349

349

388

431

140

140

178

210

254

241

279

305

286

180

238

238

314

314

359

359

370

393

70

89

12

580

650

725

800

108

121

22

23

725

800

15

755

830

755

830

810

880

133

149

25

28

19

19

24

24

24

28

875

945

875

945

225 M

250 M

280 S

280 M

315 S

356

406

457

457

508

75

80

431

490

542

542

640

311

349

368

419

406

393

425

499

499

589

149

168

190

190

216

28

30

35

35

40

4-8

2

915

985

925

1020

1020

1200

1200

1200

1200

1450

1480

4-8

2

925

1110

1110

1110

1110

1350

1380

85

4-8

2

85

4-8

2

132

4-8

2

690

690

690

690

790

790

790

790

790

790

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

315

315

315

315

355

355

355

355

355

355

1000

1000

1000

1000

1110

1110

1110

1110

1110

1110

1350

1380

1450

1480

1625

1695

1625

1695

1725

1795

1500

1480

1550

1580

1725

1795

1725

1795

1825

1895

421

451

421

451

440

470

440

470

440

470

315 M

508

132

640

457

589

216

40

28

4-8

2

315 L

355 S

355 M

355 L

508

610

610

610

132

140

140

140

640

740

740

740

508

500

560

630

640

770

770

840

216

254

254

254

40

40

40

40

28

28

28

28

4-8

2

4-8

2

4-8

2

4-8

- 14 -

6.3.3 法兰尺寸

IMB35

表 12

大 法 兰

小 法 兰

(IMB14, IMB34) ( 见 注 释 15)

电 机

总 长

(IMB5, IMB35, IMV1,)

极

数

机 座 号

HB

300

305

LA

15

12

型 号

FF165

FF165

M

N

P

S

α

T

型 号

FF100

FF115

M

N

P

S

T

3

3

80

2-6

2-6

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-4

4-8

2-8

4-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

6-8

2-8

2-8

165

165

130

130

200

200

4×φ12

4×φ12

3.5

3.5

100

115

80

95

120

140

4×M6

4×M8

90 S

90 L

100 L

112 M

132 S

132 M

160 M

160 L

180 M

180 L

200 L

225 S

225 M

250 M

280 S

280 M

315 S

315 M

315 L

355 S

355 M

355 L

335

335

18

12

18

FF215

FF265

215

265

180

230

250 4×φ14.5

300 4×φ14.5

4.0

4.0

FF130

130

110

160

4×M8

3.5

358

385

45°

FF300

300

250

350 4×φ18.5

5.0

410

470

475

20

22

20

FF350

FF400

350

400

300

350

400 4×φ18.5

450 8×φ18.5

5.0

5.0

——

585

685

755

25

20

30

FF500

FF600

FF740

500

600

740

450

550

680

550 8×φ18.5

5.0

6.0

6.0

22.5°

660

800

8×φ24

8×φ24

备 注 ： B5 方 式 仅 在 机 座 号 280 及 其 以 下 。

底 脚 以 及 总 体 尺 寸 参 见 表 13

对 于 没 有 底 脚 的 电 机 除 了 与 底 脚 相 关 的 尺 寸 外 ， 列 表 中 的 所 有 尺 寸 均 有 效 。

7 定货指南

1) 本样本中的数据随着技术进步允许有变动，不另行通知，请注意样本的出版日期。

- 15 -

2) 如有特殊要求，如电压、频率、防护等级、旋转方向、双轴伸、噪声振动限值、等等

必须签订技术协议后，方可制造。

3) 订货时请注明样本中所标明的电动机的型号、功率、同步转速、电压、频率、结构及

安装型式、防爆标志、隔爆等级、出线口螺纹尺寸、旋转方向等。

例 1：机座中心高为 355、220kW,2P机座带底脚，端盖无凸缘，工厂用 IIB类 T4组隔

爆型，380/660V，隔爆螺纹 2×50X1.5出口 、双向，电动机标注如下：

YB3E355M1-2 220kW 3000r/min 380/660V 50Hz IMB3 隔爆螺纹 2×50X1.5 出线

口 ExdIIBT4 双向。

例 2: 机座中心高为 355、220kW,2P机座带底脚，端盖无凸缘，工厂用 IIB类 T4组隔爆型，

380/660V，PT100定子、轴承测温,带 220V加热带,要求配引入装置 5口(2个主电缆出口+3

个辅助出线口)、双向，电动机标注如下：

YB3E355M1-2 220kW 3000r/min 380/660V 50Hz IMB3 隔 爆 螺 纹 (2 ×

50X1.5+3X20X1.5)5个出线口 配引入装置 ExdIIBT4 双向。

例 3: 机座中心高为 355、220kW,2P机座带底脚，端盖无凸缘，工厂用 IIB类 T4组隔爆型，

380/660V，PT100定子、轴承测温,带 220V加热带,要求配隔爆型格兰接头 5口(2个主电缆

出口+3个辅助出线口)、双向，电动机标注如下：

YB3E355M1-2 220kW 3000r/min 380/660V 50Hz IMB3 隔 爆 螺 纹 (2 ×

50X1.5+3X20X1.5)5个出线口 配隔爆型格兰接头 ExdIIBT4 双向。

- 16 -

8 附录 A

隔爆型无铠引入装置

- 17 -

9 附录 B 隔爆型铠装格兰接头

- 18 -